## B1
TILSTANDSRAPPORT
SPILDEVANDSBRØND
Dato: |  | Brøndnr.: | Grundfos. nr: | Styringsnr.:
2019-03-12 |  | Ø1250x1500 | B1 | S1
Montør: |  | Kundens ref. Nr.: | GPS koordinater.: | Styringstype.:
RUS |  |  |  | LCD108
Adresse:
Porcelænshaven 5A - 5H, 2000 Frederiksberg
Placering Brønd:
I P-dæk 3
Placering styring:
I triaxskab ved brønden
Brønd
1 | Kontrol af rør installation. |  |  |  | OK
2 | Kontrol af aflejringer. |  |  |  | OK
3 | Kontrol af afspærrings og kontraventiler. |  |  |  | OK
4 | Kontrol generelt.( ydre skader, dæksler mm.) |  |  |  | OK
5 | Kontrol af membranbeholder
Styring
1 | Kontrol af forbindelser i styretavle. |  |  |  | OK
2 | Kontrol af niveauafbrydere, transmittere og stavelektroder. |  |  |  | OK
3 | Kontrol af lav vands alarm niveau.
4 | Kontrol af stop niveau. |  |  |  | Se note
5 | Kontrol af start 1 niveau. |  |  |  | Se note
6 | Kontrol af start 2 niveau. |  |  |  | OK
7 | Kontrol af højvands alarm niveau. |  |  |  | OK
8 | Kontrol af indstillinger og evt. justering. |  |  |  | OK
9 | Kontrol generelt.( ydre skader, tilsmudsning mm.) |  |  |  | OK
Kompressor
1 | Kontrol af olie
2 | Kontrol af motorlejer.
3 | Aftapning af kondensvand
4 | Kontrol af luftfilter
Vakuumpumpe
1 | Kontrol af olie
2 | Kontrol af motorlejer
Note:
Niveau vipper stop og start 1. bør udskiftes til eftersyn i 2020, idet de er blevet stive i kablerne.
Note on B19: Kontrollere rør for tæringer og lækager.
Note on B20: Kontroller om brønd trænger til at bliver slamsuget/spulet
Note on B21: Kontroller ventiler om de er tætte, tæret og motioner alle ventiler for at forebygge at de gror fast.
Note on B22: Kontroller om der er noget der skal udbedres /rep ( eks.i henhold til sikkerhed)
Note on B23: Afspær og tøm vand af membranbeholderen og kontroller fortrykket, efterfyld med nitrogen, se efter ydre skader / tæringer.
Note on B26: Ved første eftersyn efterspændes alle forbindelser, ellers kontrolleres for løse forbindelse ved at mærke efter evt. med en spidstang, husk afbryd spænding eller brug L-aus værktøj.
Note on B27: Rens niveauvipper, transmittere og elektroder, efterse for ydre skader, afprøv funktioner (evt. ved at fylde vand i brønd ) ellers manuelt. Tryktransmitter checkes om den når sit nulpunkt ved at tage den op af vand. Tjek niveauvipper ved at måle Ohm på kontaktsættet i henhold til en ny vippe. ( ca. 0,5 Ohm med 10M kabel )
Note on B28: Kontrol af lav vands niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd )
Note on B29: Kontrol af stop niveau hvis dette er oplyst af kunde ( eller kan ses i forhold til indløb i brønd )
Note on B30: Kontrol af start 1 niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd)
Note on B31: Kontrol af start 2 niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd)
Note on B32: Kontrol af høj vands niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd)
Note on B33: kontroller indstillinger i styring (efterløbstid etc.) i henhold til indregulerings rapport og juster hvis det er nødvendigt.
Note on B34: Kontroller for ydre skader, støv, fugt etc. Sørg for en god ventilation ved evt. Vlt.
Note on B37: Kontroller om der er vand /metal spåner i olien og evt. udskift i henhold til drift timer.(ca.3000 timer)
Note on B38: Lyt efter støj /mærk efter om der er slør.
Note on B39: Aftap kondens vand fra trykbeholder (hvis der ikke er automatik på dette)
Note on B40: Efterse luft filter evt. udskift hvis det er nødvendigt.
Note on B43: Kontroller om der er vand /metal spåner i olien og evt. udskift i henhold til drift timer.(ca.3000 timer)
Note on B44: Lyt efter støj / mærk efter om der er slør.

## B1, Pumper
-
Pumpe 1
Pumpe 2 | TILSTANDSRAPPORT
Pumpe 3 | SPILDEVANDSPUMPER
Pumpe 4
Pumpe 5 | Dato: |  | Montør: |  |  |  | Grundfos. nr brønd:
Pumpe 6 | 2019-03-12 |  | RUS |  |  |  | B1: Porcelænshaven 5A - 5H, 2000 Frederiksberg
Pumpe 7 | [5 empty] | Pumpe 1
Pumpe 8 | Typebetegnelse: |  |  |  | Produktnr: |  |  | Grundfos. nr: |  |  | Kundens ref. nr.
Mixer 1 | AP50B.50.11.3v |  |  |  | 96004601 |  |  | P1
Mixer 2 | [5 empty] | Pumpe 2
Mixer 3 | Typebetegnelse: |  |  |  | Produktnr. |  |  | Grundfos. Nr: |  |  | Kundens ref. nr.
Mixer 4 | AP50B.50.11.3v |  |  |  | 96004601 |  |  | P2
Mixer 5
Mixer 6
Mixer 7 | Motor. | [10 empty] | Pumpe 1 | Pumpe 2
Mixer 8 | 1 | Kontrol af motorkabel. | [9 empty] | OK | OK
| 2 | Kontrol af motor lejer. | [9 empty] | OK | OK
| 3 | Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.) | [9 empty] | OK | OK
| 4 | Kontrol af følere og sensorer. | [9 empty] | OK | OK
| 5 | Drifttimer.
| 6 | Antal starter.
Måling af isolationsmodstand, -spænding og -strøm
| Pumpe 1 | Mellem vikling og jord |  |  | 1400 | MW | Mellem viklinger (hvis muligt) | [5 empty] | MW
|  | U1: | 401V | U2: | 401V | U3: | 401V | I1: | 2,4A | I2: | 2,4A | I3: | 2,4A
| Pumpe 2 | Mellem vikling og jord |  |  | 20 | MW | Mellem viklinger (hvis muligt) | [5 empty] | MW
|  | U1: | 401V | U2: | 401V | U3: | 401V | I1: | 2,2A | I2: | 2,2A | I3: | 2,2A
| Pumpe. | [10 empty] | Pumpe 1 | Pumpe 2
| 1 | Kontrol af kæde og løftebøjle | [9 empty] | OK | OK
| 2 | Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling | [9 empty] | OK | OK
| 3 | Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)
| 4 | Kontrol af pumpens støjniveau | [9 empty] | OK | OK
| 5 | Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.) | [9 empty] | OK | OK
| 6 | Kontrol og justering af slitage, løber og evt. kniv. | [9 empty] | OK | OK
| 7 | Kontrol af følere og sensorer
| Måling af tryk | [10 empty] | Pumpe 1 | Pumpe 2
| 7 | Måling af afgangstryk ved drift for lukket ventil. (Hvis muligt) | [8 empty] | Mvs.
| 8 | Måling af afgangstryk ved normal drift. (Hvis muligt) | [8 empty] | Mvs.
| 9 | Måling af afgangstryk ved stop (geometrisk tryk) (Hvis muligt) | [8 empty] | Mvs.
Note:
Note on C17: Kontrollere om kabel er opsvulmet/svampet eller på anden måde beskadiget, og om div. aflastninger /gennemføringer er ok.
Note on C18: Lyt efter leje støj og kontroller slør i pasninger (tag fat i løber og mærk efter slør)
Note on C19: Kontroller for ydre skader, ætsning, tæring mm.
Note on C20: Kontroller med test boks i henhold til dennes instruktion om følere er ok.
Note on C21: Notere antal kørte drift timer.
Note on C22: Notere antal starter.
Note on D24: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning fra faser til stel/jord) .Hvis der måles afledning kontroller evt. samledåser /sikkerhedsafbryder i brønd. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on D26: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning fra faser til stel/jord) .Hvis der måles afledning kontroller evt. samledåser /sikkerhedsafbryder i brønd. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on I24: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning mellem faser. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on I26: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning mellem faser. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on D25: Mål spændingen over L1 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år.
Note on F25: Mål spændingen over L2 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on H25: Mål spændingen over L3 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on D27: Mål spændingen over L1 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on F27: Mål spændingen over L2 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on H27: Mål spændingen over L3- 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on J25: Mål amp. l1, kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on J27: Mål amp. l1, kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on L25: Mål amp. l2 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on L27: Mål amp. l2 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on N25: Mål amp. l3 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on N27: Mål amp. l3 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on C31: Kontroller om foden, unionen, clamp kobling er tæt/utæt og ellers er intakt.
Note on C32: Olie skal efterses (gælder ikke AP rustfri)da den afslører om akseltætningen er ok eller pumpen bør have en ny tætning. Hvis der er overtryk i olie kammer eller hvis olien er misfarvet skal akseltætning udskiftes, olien skal skiftes for hver 3000 timer eller efter 1 år.
Note on C33: Lyt til pumpen, kontrol af vibrationer. evt. om pumpe ligger korrekt på Pumpekurven.
Note on C34: kontroller for ydre skader, ætsning, tæring mm.
Note on C35: Udmåling af løber/slidringe og kniv for slid ,opjustering eller udskiftning af sliddele så pumpen kommer tilbage på kurve /ydelse.
Note on C36: Kontroller følere og sensorer med testboks i henhold til dennes instruktion.
Note on C38: Mål (hvis muligt) afgangstrykket på pumpen for lukket ventil i henhold til pumpens Pmax for kontrol af slid i pumpen. Hvis der skal monteres målestudser skal dette faktureres særskilt.
Note on C39: Mål (hvis muligt) afgangstryk på pumpen ved normal drift for kontrol om pumpen ligger indenfor dens kurve og om rørledninger er tilstoppede. Hvis der skal monteres målestudser skal dette faktureres særskilt
Note on C40: Mål (hvis muligt) afgangstrykket ved stoppet pumpe for at måle det geometriske tryk for at kontrollere pumpens modtryk. Hvis der skal monteres målestudser skal dette faktureres særskilt
Note on H11: Vælg pumpe/mixer nr. fra liste
Note on H8: Vælg pumpe/mixer nr. fra listen

## B2
TILSTANDSRAPPORT
SPILDEVANDSBRØND
Dato: |  | Brøndnr.: | Grundfos. nr: | Styringsnr.:
2019-03-12 |  | Ø1000x1500 | B2 | S2
Montør: |  | Kundens ref. Nr.: | GPS koordinater.: | Styringstype.:
RUS |  |  |  | LCD108
Adresse:
Porcelænshaven 5A - 5H, 2000 Frederiksberg
Placering Brønd:
I skralderum 5
Placering styring:
Ved siden af brønd
Brønd
1 | Kontrol af rør installation. |  |  |  | OK
2 | Kontrol af aflejringer. |  |  |  | OK
3 | Kontrol af afspærrings og kontraventiler. |  |  |  | OK
4 | Kontrol generelt.( ydre skader, dæksler mm.) |  |  |  | OK
5 | Kontrol af membranbeholder
Styring
1 | Kontrol af forbindelser i styretavle. |  |  |  | OK
2 | Kontrol af niveauafbrydere, transmittere og stavelektroder. |  |  |  | OK
3 | Kontrol af lav vands alarm niveau.
4 | Kontrol af stop niveau. |  |  |  | OK
5 | Kontrol af start 1 niveau. |  |  |  | OK
6 | Kontrol af start 2 niveau. |  |  |  | OK
7 | Kontrol af højvands alarm niveau. |  |  |  | OK
8 | Kontrol af indstillinger og evt. justering. |  |  |  | OK
9 | Kontrol generelt.( ydre skader, tilsmudsning mm.) |  |  |  | OK
Kompressor
1 | Kontrol af olie
2 | Kontrol af motorlejer.
3 | Aftapning af kondensvand
4 | Kontrol af luftfilter
Vakuumpumpe
1 | Kontrol af olie
2 | Kontrol af motorlejer
Note:
Note on B19: Kontrollere rør for tæringer og lækager.
Note on B20: Kontroller om brønd trænger til at bliver slamsuget/spulet
Note on B21: Kontroller ventiler om de er tætte, tæret og motioner alle ventiler for at forebygge at de gror fast.
Note on B22: Kontroller om der er noget der skal udbedres /rep ( eks.i henhold til sikkerhed)
Note on B23: Afspær og tøm vand af membranbeholderen og kontroller fortrykket, efterfyld med nitrogen, se efter ydre skader / tæringer.
Note on B26: Ved første eftersyn efterspændes alle forbindelser, ellers kontrolleres for løse forbindelse ved at mærke efter evt. med en spidstang, husk afbryd spænding eller brug L-aus værktøj.
Note on B27: Rens niveauvipper, transmittere og elektroder, efterse for ydre skader, afprøv funktioner (evt. ved at fylde vand i brønd ) ellers manuelt. Tryktransmitter checkes om den når sit nulpunkt ved at tage den op af vand. Tjek niveauvipper ved at måle Ohm på kontaktsættet i henhold til en ny vippe. ( ca. 0,5 Ohm med 10M kabel )
Note on B28: Kontrol af lav vands niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd )
Note on B29: Kontrol af stop niveau hvis dette er oplyst af kunde ( eller kan ses i forhold til indløb i brønd )
Note on B30: Kontrol af start 1 niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd)
Note on B31: Kontrol af start 2 niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd)
Note on B32: Kontrol af høj vands niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd)
Note on B33: kontroller indstillinger i styring (efterløbstid etc.) i henhold til indregulerings rapport og juster hvis det er nødvendigt.
Note on B34: Kontroller for ydre skader, støv, fugt etc. Sørg for en god ventilation ved evt. Vlt.
Note on B37: Kontroller om der er vand /metal spåner i olien og evt. udskift i henhold til drift timer.(ca.3000 timer)
Note on B38: Lyt efter støj /mærk efter om der er slør.
Note on B39: Aftap kondens vand fra trykbeholder (hvis der ikke er automatik på dette)
Note on B40: Efterse luft filter evt. udskift hvis det er nødvendigt.
Note on B43: Kontroller om der er vand /metal spåner i olien og evt. udskift i henhold til drift timer.(ca.3000 timer)
Note on B44: Lyt efter støj / mærk efter om der er slør.

## B2, Pumper
-
Pumpe 1
Pumpe 2 | TILSTANDSRAPPORT
Pumpe 3 | SPILDEVANDSPUMPER
Pumpe 4
Pumpe 5 | Dato: |  | Montør: |  |  |  | Grundfos. nr brønd:
Pumpe 6 | 2019-03-12 |  | RUS |  |  |  | B2: Porcelænshaven 5A - 5H, 2000 Frederiksberg
Pumpe 7 | [5 empty] | Pumpe 3
Pumpe 8 | Typebetegnelse: |  |  |  | Produktnr: |  |  | Grundfos. nr: |  |  | Kundens ref. nr.
Mixer 1 | AP50B.50.11.3v |  |  |  | 96004601 |  |  | P3
Mixer 2 | [5 empty] | Pumpe 4
Mixer 3 | Typebetegnelse: |  |  |  | Produktnr. |  |  | Grundfos. Nr: |  |  | Kundens ref. nr.
Mixer 4 | AP50B.50.11.3v |  |  |  | 96004601 |  |  | P4
Mixer 5
Mixer 6
Mixer 7 | Motor. | [10 empty] | Pumpe 3 | Pumpe 4
Mixer 8 | 1 | Kontrol af motorkabel. | [9 empty] | OK | OK
| 2 | Kontrol af motor lejer. | [9 empty] | OK | OK
| 3 | Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.) | [9 empty] | OK | OK
| 4 | Kontrol af følere og sensorer. | [9 empty] | OK | OK
| 5 | Drifttimer.
| 6 | Antal starter.
Måling af isolationsmodstand, -spænding og -strøm
| Pumpe 3 | Mellem vikling og jord |  |  | 2000 | MW | Mellem viklinger (hvis muligt) | [5 empty] | MW
|  | U1: | 400V | U2: | 400V | U3: | 400V | I1: | 2A | I2: | 2A | I3: | 2A
| Pumpe 4 | Mellem vikling og jord |  |  | 2000 | MW | Mellem viklinger (hvis muligt) | [5 empty] | MW
|  | U1: | 400V | U2: | 400V | U3: | 400V | I1: | 2A | I2: | 2A | I3: | 2A
| Pumpe. | [10 empty] | Pumpe 3 | Pumpe 4
| 1 | Kontrol af kæde og løftebøjle | [9 empty] | OK | OK
| 2 | Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling | [9 empty] | OK | OK
| 3 | Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri)
| 4 | Kontrol af pumpens støjniveau | [9 empty] | OK | OK
| 5 | Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.) | [9 empty] | OK | OK
| 6 | Kontrol og justering af slitage, løber og evt. kniv. | [9 empty] | OK | OK
| 7 | Kontrol af følere og sensorer
| Måling af tryk | [10 empty] | Pumpe 3 | Pumpe 4
| 7 | Måling af afgangstryk ved drift for lukket ventil. (Hvis muligt) | [8 empty] | Mvs.
| 8 | Måling af afgangstryk ved normal drift. (Hvis muligt) | [8 empty] | Mvs.
| 9 | Måling af afgangstryk ved stop (geometrisk tryk) (Hvis muligt) | [8 empty] | Mvs.
Note:
Note on C17: Kontrollere om kabel er opsvulmet/svampet eller på anden måde beskadiget, og om div. aflastninger /gennemføringer er ok.
Note on C18: Lyt efter leje støj og kontroller slør i pasninger (tag fat i løber og mærk efter slør)
Note on C19: Kontroller for ydre skader, ætsning, tæring mm.
Note on C20: Kontroller med test boks i henhold til dennes instruktion om følere er ok.
Note on C21: Notere antal kørte drift timer.
Note on C22: Notere antal starter.
Note on D24: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning fra faser til stel/jord) .Hvis der måles afledning kontroller evt. samledåser /sikkerhedsafbryder i brønd. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on D26: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning fra faser til stel/jord) .Hvis der måles afledning kontroller evt. samledåser /sikkerhedsafbryder i brønd. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on I24: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning mellem faser. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on I26: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning mellem faser. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on D25: Mål spændingen over L1 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år.
Note on F25: Mål spændingen over L2 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on H25: Mål spændingen over L3 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on D27: Mål spændingen over L1 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on F27: Mål spændingen over L2 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on H27: Mål spændingen over L3- 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on J25: Mål amp. l1, kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on J27: Mål amp. l1, kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on L25: Mål amp. l2 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on L27: Mål amp. l2 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on N25: Mål amp. l3 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on N27: Mål amp. l3 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on C31: Kontroller om foden, unionen, clamp kobling er tæt/utæt og ellers er intakt.
Note on C32: Olie skal efterses (gælder ikke AP rustfri)da den afslører om akseltætningen er ok eller pumpen bør have en ny tætning. Hvis der er overtryk i olie kammer eller hvis olien er misfarvet skal akseltætning udskiftes, olien skal skiftes for hver 3000 timer eller efter 1 år.
Note on C33: Lyt til pumpen, kontrol af vibrationer. evt. om pumpe ligger korrekt på Pumpekurven.
Note on C34: kontroller for ydre skader, ætsning, tæring mm.
Note on C35: Udmåling af løber/slidringe og kniv for slid ,opjustering eller udskiftning af sliddele så pumpen kommer tilbage på kurve /ydelse.
Note on C36: Kontroller følere og sensorer med testboks i henhold til dennes instruktion.
Note on C38: Mål (hvis muligt) afgangstrykket på pumpen for lukket ventil i henhold til pumpens Pmax for kontrol af slid i pumpen. Hvis der skal monteres målestudser skal dette faktureres særskilt.
Note on C39: Mål (hvis muligt) afgangstryk på pumpen ved normal drift for kontrol om pumpen ligger indenfor dens kurve og om rørledninger er tilstoppede. Hvis der skal monteres målestudser skal dette faktureres særskilt
Note on C40: Mål (hvis muligt) afgangstrykket ved stoppet pumpe for at måle det geometriske tryk for at kontrollere pumpens modtryk. Hvis der skal monteres målestudser skal dette faktureres særskilt
Note on H11: Vælg pumpe/mixer nr. fra liste
Note on H8: Vælg pumpe/mixer nr. fra listen

## B3
TILSTANDSRAPPORT
SPILDEVANDSBRØND
Dato: |  | Brøndnr.: | Grundfos. nr: | Styringsnr.:
2019-03-12 |  | Ø2000x1200 | B3 | S3
Montør: |  | Kundens ref. Nr.: | GPS koordinater.: | Styringstype.:
RUS |  |  |  | LCD108 EX4
Adresse:
Porcelænshaven 5A - 5H, 2000 Frederiksberg
Placering Brønd:
I P-dæk 3
Placering styring:
I triaxskab ved brønd
Brønd
1 | Kontrol af rør installation. |  |  |  | OK
2 | Kontrol af aflejringer. |  |  |  | OK
3 | Kontrol af afspærrings og kontraventiler. |  |  |  | OK
4 | Kontrol generelt.( ydre skader, dæksler mm.) |  |  |  | OK
5 | Kontrol af membranbeholder
Styring
1 | Kontrol af forbindelser i styretavle. |  |  |  | OK
2 | Kontrol af niveauafbrydere, transmittere og stavelektroder. |  |  |  | OK
3 | Kontrol af lav vands alarm niveau.
4 | Kontrol af stop niveau. |  |  |  | Se note
5 | Kontrol af start 1 niveau. |  |  |  | Se note
6 | Kontrol af start 2 niveau. |  |  |  | OK
7 | Kontrol af højvands alarm niveau. |  |  |  | OK
8 | Kontrol af indstillinger og evt. justering. |  |  |  | OK
9 | Kontrol generelt.( ydre skader, tilsmudsning mm.) |  |  |  | OK
Kompressor
1 | Kontrol af olie
2 | Kontrol af motorlejer.
3 | Aftapning af kondensvand
4 | Kontrol af luftfilter
Vakuumpumpe
1 | Kontrol af olie
2 | Kontrol af motorlejer
Note:
Niveau vipper stop og start 1. bør udskiftes til eftersyn i 2020, idet de er blevet stive i kablerne. Dette er Ex-vipper
Note on B19: Kontrollere rør for tæringer og lækager.
Note on B20: Kontroller om brønd trænger til at bliver slamsuget/spulet
Note on B21: Kontroller ventiler om de er tætte, tæret og motioner alle ventiler for at forebygge at de gror fast.
Note on B22: Kontroller om der er noget der skal udbedres /rep ( eks.i henhold til sikkerhed)
Note on B23: Afspær og tøm vand af membranbeholderen og kontroller fortrykket, efterfyld med nitrogen, se efter ydre skader / tæringer.
Note on B26: Ved første eftersyn efterspændes alle forbindelser, ellers kontrolleres for løse forbindelse ved at mærke efter evt. med en spidstang, husk afbryd spænding eller brug L-aus værktøj.
Note on B27: Rens niveauvipper, transmittere og elektroder, efterse for ydre skader, afprøv funktioner (evt. ved at fylde vand i brønd ) ellers manuelt. Tryktransmitter checkes om den når sit nulpunkt ved at tage den op af vand. Tjek niveauvipper ved at måle Ohm på kontaktsættet i henhold til en ny vippe. ( ca. 0,5 Ohm med 10M kabel )
Note on B28: Kontrol af lav vands niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd )
Note on B29: Kontrol af stop niveau hvis dette er oplyst af kunde ( eller kan ses i forhold til indløb i brønd )
Note on B30: Kontrol af start 1 niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd)
Note on B31: Kontrol af start 2 niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd)
Note on B32: Kontrol af høj vands niveau hvis dette er oplyst af kunde (eller kan ses i forhold til indløb i brønd)
Note on B33: kontroller indstillinger i styring (efterløbstid etc.) i henhold til indregulerings rapport og juster hvis det er nødvendigt.
Note on B34: Kontroller for ydre skader, støv, fugt etc. Sørg for en god ventilation ved evt. Vlt.
Note on B37: Kontroller om der er vand /metal spåner i olien og evt. udskift i henhold til drift timer.(ca.3000 timer)
Note on B38: Lyt efter støj /mærk efter om der er slør.
Note on B39: Aftap kondens vand fra trykbeholder (hvis der ikke er automatik på dette)
Note on B40: Efterse luft filter evt. udskift hvis det er nødvendigt.
Note on B43: Kontroller om der er vand /metal spåner i olien og evt. udskift i henhold til drift timer.(ca.3000 timer)
Note on B44: Lyt efter støj / mærk efter om der er slør.

## B3, Pumper
-
Pumpe 1
Pumpe 2 | TILSTANDSRAPPORT
Pumpe 3 | SPILDEVANDSPUMPER
Pumpe 4
Pumpe 5 | Dato: |  | Montør: |  |  |  | Grundfos. nr brønd:
Pumpe 6 | 2019-03-12 |  | RUS |  |  |  | B3: Porcelænshaven 5A - 5H, 2000 Frederiksberg
Pumpe 7 | [5 empty] | Pumpe 5
Pumpe 8 | Typebetegnelse: |  |  |  | Produktnr: |  |  | Grundfos. nr: |  |  | Kundens ref. nr.
Mixer 1 | SEV100.100.40.ex.4.51 |  |  |  | 96047929 |  |  | P5
Mixer 2 | [5 empty] | Pumpe 6
Mixer 3 | Typebetegnelse: |  |  |  | Produktnr. |  |  | Grundfos. Nr: |  |  | Kundens ref. nr.
Mixer 4 | SEV100.100.40.ex.4.51 |  |  |  | 96047929 |  |  | P6
Mixer 5
Mixer 6
Mixer 7 | Motor. | [10 empty] | Pumpe 5 | Pumpe 6
Mixer 8 | 1 | Kontrol af motorkabel. | [9 empty] | OK | OK
| 2 | Kontrol af motor lejer. | [9 empty] | OK | OK
| 3 | Kontrol generelt. (ydre skader, tilsmudsning mm.) | [9 empty] | OK | OK
| 4 | Kontrol af følere og sensorer. | [9 empty] | OK | OK
| 5 | Drifttimer.
| 6 | Antal starter.
Måling af isolationsmodstand, -spænding og -strøm
| Pumpe 5 | Mellem vikling og jord |  |  | 2000 | MW | Mellem viklinger (hvis muligt) |  |  |  |  | 4000 | MW
|  | U1: | 401V | U2: | 401V | U3: | 401V | I1: | 8,8A | I2: | 8,8A | I3: | 8,8A
| Pumpe 6 | Mellem vikling og jord |  |  | 2000 | MW | Mellem viklinger (hvis muligt) | [5 empty] | MW
|  | U1: | 401V | U2: | 401V | U3: | 401V | I1: | 9A | I2: | 9A | I3: | 9A
| Pumpe. | [10 empty] | Pumpe 5 | Pumpe 6
| 1 | Kontrol af kæde og løftebøjle | [9 empty] | OK | OK
| 2 | Kontrol af koblingsfod, union, clamp kobling | [9 empty] | OK | OK
| 3 | Kontrol af olie. (gælder ikke AP rustfri) | [9 empty] | OK | OK
| 4 | Kontrol af pumpens støjniveau | [9 empty] | OK | OK
| 5 | Kontrol generelt (ydre skader, tilsmudsning mm.) | [9 empty] | OK | OK
| 6 | Kontrol og justering af slitage, løber og evt. kniv. | [9 empty] | OK | OK
| 7 | Kontrol af følere og sensorer
| Måling af tryk | [10 empty] | Pumpe 5 | Pumpe 6
| 7 | Måling af afgangstryk ved drift for lukket ventil. (Hvis muligt) | [8 empty] | Mvs.
| 8 | Måling af afgangstryk ved normal drift. (Hvis muligt) | [8 empty] | Mvs.
| 9 | Måling af afgangstryk ved stop (geometrisk tryk) (Hvis muligt) | [8 empty] | Mvs.
Note:
Note on C17: Kontrollere om kabel er opsvulmet/svampet eller på anden måde beskadiget, og om div. aflastninger /gennemføringer er ok.
Note on C18: Lyt efter leje støj og kontroller slør i pasninger (tag fat i løber og mærk efter slør)
Note on C19: Kontroller for ydre skader, ætsning, tæring mm.
Note on C20: Kontroller med test boks i henhold til dennes instruktion om følere er ok.
Note on C21: Notere antal kørte drift timer.
Note on C22: Notere antal starter.
Note on D24: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning fra faser til stel/jord) .Hvis der måles afledning kontroller evt. samledåser /sikkerhedsafbryder i brønd. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on D26: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning fra faser til stel/jord) .Hvis der måles afledning kontroller evt. samledåser /sikkerhedsafbryder i brønd. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on I24: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning mellem faser. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on I26: Mål isolations modstanden med en megger (for at se om der er afledning mellem faser. Hvis der måles mindre en 5 MΩ skal pumpen op og tørres/repareres på værksted.
Note on D25: Mål spændingen over L1 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år.
Note on F25: Mål spændingen over L2 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on H25: Mål spændingen over L3 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on D27: Mål spændingen over L1 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on F27: Mål spændingen over L2 - 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on H27: Mål spændingen over L3- 0 da dette kan giver forskellige amp fra år til år
Note on J25: Mål amp. l1, kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on J27: Mål amp. l1, kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on L25: Mål amp. l2 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on L27: Mål amp. l2 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on N25: Mål amp. l3 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on N27: Mål amp. l3 kontroller om det er ok i henhold til typeskilt.
Note on C31: Kontroller om foden, unionen, clamp kobling er tæt/utæt og ellers er intakt.
Note on C32: Olie skal efterses (gælder ikke AP rustfri)da den afslører om akseltætningen er ok eller pumpen bør have en ny tætning. Hvis der er overtryk i olie kammer eller hvis olien er misfarvet skal akseltætning udskiftes, olien skal skiftes for hver 3000 timer eller efter 1 år.
Note on C33: Lyt til pumpen, kontrol af vibrationer. evt. om pumpe ligger korrekt på Pumpekurven.
Note on C34: kontroller for ydre skader, ætsning, tæring mm.
Note on C35: Udmåling af løber/slidringe og kniv for slid ,opjustering eller udskiftning af sliddele så pumpen kommer tilbage på kurve /ydelse.
Note on C36: Kontroller følere og sensorer med testboks i henhold til dennes instruktion.
Note on C38: Mål (hvis muligt) afgangstrykket på pumpen for lukket ventil i henhold til pumpens Pmax for kontrol af slid i pumpen. Hvis der skal monteres målestudser skal dette faktureres særskilt.
Note on C39: Mål (hvis muligt) afgangstryk på pumpen ved normal drift for kontrol om pumpen ligger indenfor dens kurve og om rørledninger er tilstoppede. Hvis der skal monteres målestudser skal dette faktureres særskilt
Note on C40: Mål (hvis muligt) afgangstrykket ved stoppet pumpe for at måle det geometriske tryk for at kontrollere pumpens modtryk. Hvis der skal monteres målestudser skal dette faktureres særskilt
Note on H11: Vælg pumpe/mixer nr. fra liste
Note on H8: Vælg pumpe/mixer nr. fra listen